Zamawiający :          Gmina Budziszewice

Adres :                       ul. J. Ch. Paska 66

97- 212 Budziszewice

PROGRAM  FUNKCJONALNO -  UŻYTKOWY

UPORZĄDKOWANIE  GOSPODARKI  WODNO-ŚCIEKOWEJ   POPRZEZ

BUDOWĘ  KANALIZACJI  SANITARNEJ  ORAZ  BUDOWĘ  POMPOWNI

WRAZ  ZE  ZBIORNIKAMI  RETENCYJNYMI  WODY  NA  TERENIE

GMINY   BUDZISZEWICE

Nazwa zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa  kanalizacji

sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego

w ul. Sadowej w Budziszewicach.

Adres :                       Województwo Łódzkie , Powiat Tomaszowski ,

obr. Budziszewice  dz. Nr  550/7, 550/4

Kod zamówienia

według CPV:           71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.

Program sporządziła :   inż.  Elżbieta  Andrzejczak

08. 2019  r.

korekta  11.2020 r.

Spis  zawartości  opracowania

| 1. 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14 1. 2. | Określenie przedmiotu zamówienia ....................................................... Charakterystyczne parametry i zakres robót budowlanych..................... Podstawowe parametry określające wielkość obiektu , zakres prac objętych zadaniem.................................................................................... Program użytkowy..................................................................................... Wymagania Zamawiającego..................................................................... Warunki wykonania odbioru.................................................................. Odbiór częściowy – odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór techniczny końcowy...................................................................... Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów........................... Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego......................................................................... Informacje dodatkowe do zaprojektowania robót budowlanych ............. Materiał i uzbrojenie sieci....................................................................... Sposób prowadzenia robót....................................................................... Stan prawny terenu.................................................................................... Część graficzna Plan sytuacyjny 1: 1000 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/1000 |  |
| --- | --- | --- |

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji

sanitarnej  wraz  z   odgałęzieniami  od  sieci  w  ramach  pasa  drogowego

w  ul.  Sadowej  w  Budziszewicach

- Charakterystyczne parametry i zakres robót.

W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje :

▪   pozyskanie map do celów projektowych

▪   wykonanie opinii o warunkach gruntowo – wodnych

▪   sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających

z przepisów : opinii, zgód ,  uzgodnień  i  pozwoleń

▪   sporządzenie projektów wykonawczych

▪   wykonanie robot budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie

powyższych projektów.

▪   przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla sieci i obiektów,

przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych sieci

i obiektów w użytkowanie.

▪   wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

▪   ubezpieczenie budowy z tytułu:

-  zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy

-  zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami

lub niedopatrzeniami wykonawcy.

- Podstawowe  parametry  określające  wielkość  obiektu,  zakres  prac objętych  zadaniem.

Parametry i zakres robót stanowi :

-   prace przedprojektowe w tym pozyskanie warunków technicznych i decyzji

celu publicznego, wykonanie dokumentacji technicznej, uzgodnienia i decyzje.

-   budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej   D  200 PVC   L =  483,0 m

-   odgałęzienia od sieci głównej w ramach pasa drogowego ulicy Sadowej

D 160 PVC  szt. -  17   o  łącznej długości  L =  70,0 m.

-   odbudowa pasa drogowego do stanu istniejącego łącznie z odtworzeniem

nawierzchni  w  zakresie  wynikającym  z   projektu   oraz uzgodnieniem  z

zarządcą drogi.

-  wycinka zieleni jeśli zajdzie taka potrzeba.

Należy mieć na uwadze, że dołączone do niniejszego PFU plany wskazujące trasy

przyszłej   kanalizacji sanitarnej wraz z zakresem towarzyszącym mają charakter

poglądowy, stąd wszelkie konieczne lub proponowane przez wykonawcę zmiany

tras lokalizacji i ilości obiektów lub ich parametrów nie mogą stanowić  podstaw

do jakichkolwiek roszczeń z jego strony.

- Program użytkowy.

Projekt   kanalizacji   sanitarnej, z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego musi przewidzieć możliwość podłączenia wszystkich nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż  ulicy Sadowej.

- Wymagania Zamawiającego

Zakres i treść  projektu oraz jego realizacja powinny być oparte o obowiązujące przepisy  prawa  polskiego,  przepisy  wydane  przez  władze  miejscowe  oraz obowiązujące normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. W szczególności :

-   warunki techniczne wydane przez użytkownika sieci kanalizacyjnej.

-   projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych.

-   projektowane odcinki kanalizacji muszą być powiązane z istniejącym układem

kanalizacji, aby powstały docelowo układ powiązań był jednorodny i spójny.

-   spadki kolektorów grawitacyjnych powinny zapewniać minimalną prędkość

przepływu ścieków  V = 0,8 m/s zapewniając samooczyszczanie rurociągów.

-   rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje

uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy

z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane.

-   Wykonawca   jest  zobowiązany   do   przeprowadzenia   konsultacji

z  Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego;   wymagana    jest

końcowa akceptacja Zamawiającego przed wystąpieniem o wydanie decyzji

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

-   do oceny projektu Zamawiający  można na swój koszt powołać ekspertów,

którzy w jego imieniu dokonają oceny projektu.

- Warunki wykonania i odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola w szczególności powinna obejmować

-   sprawdzenie rzędnych  założonych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów  wysokościowych z dokładnością do 1 cm

-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy

podsypki.

-   badanie odchylenia osi kanału.

-   sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów

i studzienek.

-   sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów.

-   sprawdzenie szczelności na eksfiltrację

-   badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu.

-   sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw

włazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

7.  Odbiór częściowy – odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-    podłoża i podsypki

- fundamenty

- zasypanie wykopu, zagęszczenie zasypki

- roboty montażowe wykonania rurociągów ułożonych w ziemi

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- wykonana izolacja

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót

- Odbiór  techniczny  końcowy.

Jest to odbiór techniczny całkowitego obiektu, przewodu po zakończeniu budowy,

przed przekazaniem do eksploatacji.

Przedłożone dokumenty :

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- protokóły odbiorów dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach

i pozwoleniach

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na

planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów.

- instrukcje obsługi urządzeń

Próby końcowe i odbiór kanalizacji należy prowadzić dla poszczególnych odcinków zgodnie z warunkami określonymi w PN-92/B-10735- „Przewody

kanalizacyjne; Wymagania i badania przy odbiorze” oraz w Zeszycie nr 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”  Warszawa

sierpień  2003 r  wydanym  przez  COBRTI  Instal.

- Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia   budowlanego

z  wymaganiami  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.

Zamierzenie budowlane winno być zgodne z planem zagospodarowania Gminy

oraz / lub decyzją lokalizacyjną inwestycji celu publicznego dla danego zadania.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2019 r

poz.  1186)  oraz  wszystkie  aktualne  rozporządzenia  wynikające z Ustawy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  tekst jednolity (Dz. U. z roku 2013  poz. 1129)

-     Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury   z  dnia  22.09.2015 r . w   sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z  2015 poz. 1554)

-     Ustawa z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U.  Nr  80 poz.  717  z poźn. zmianami )

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity ( Dz. U

z  30.10.2018 poz. 2067)

- PN – 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne, wymagania w projektowaniu.

- PN – B- 10729  Kanalizacja; studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego  i kołowego; zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 1671  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

- PN-B-01700  Wodociągi i kanalizacja; Urządzenia i sieć zewnętrzna; oznaczenia graficzne

- PN-EN 752-2   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; wymagania

- PN-EN 752-3   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; planowanie

- PN-EN 752-4   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; obliczenia hydrauliczne

i oddziaływanie na środowisko.

- PN-EN 752-5  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; modernizacja.

- PN-EN 1401-1 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe  z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania   i kanalizacji; wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-EN 12889  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

Wymagania techniczne COBRTI  INSTAL; warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych  Zeszyt Nr 9,  Warszawa 08.2003 r. Zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Informacje dodatkowe do zaprojektowania robót budowlanych

Zamawiający nie posiada aktualnych dokumentów takich jak:

- kopii map zasadniczych aktualnych d/c projektowych

- wyników badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb  posadowienia rurociągów i obiektów

- prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjętego bez zastrzeżeń  zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

12 . Materiał i uzbrojenie sieci

Kanalizację  sanitarną  przewidzieć z rur PVC

kielichowych  o sztywności   obwodowej 8 KN/m

Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne, przelotowe i połączeniowe z kręgów

żelbetowych Ø1000 z  dnem prefabrykowanym wraz z  kinetą.

Połączenie przewodu kanalizacyjnego z trzonem studni poprzez króciec

i uszczelkę systemową.

Studnie wyposażone w płyty przejazdowe i we włazy typu ciężkiego (400KN)

oraz stopnie złazowe.

Płaszcz studni -  szczelny. Dopuszcza się zastosowanie studni z PVC,PE,PP o tej

samej średnicy po uzyskaniu akceptacji użytkownika sieci.

Wszystkie zastosowane materiały  winny posiadać atesty, certfikaty,

potwierdzenia zgodności z PN.

13..Sposób prowadzenia robót

Wykopy w pełnych szalunkach.

Podłoże pod kanał – podsypka  piaskowa 15 cm.

Zasypka piaskiem(gruntem sypkim)  do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu

pozostała cześć wykopu zasypka gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami do

wskaźnika 1.

Nadmiar urobku, oraz grunt nieprzepuszczalny przewidzieć do wywiezienia.

Odtworzenie terenu wraz z odbudową pasa drogowego ( w tym nawierzchni

utwardzonej) na szerokości pasa robót po zgęszczeniu warstwą tłucznia o granulacji

8÷32 mm i wysokości h = 20 cm.

Roboty prowadzić w wykopie suchym

Przewidzieć odwodnienie w oparciu o opinię hydrogeologiczną.

14.  Stan prawny terenu

Działki obr. Budziszewice Nr 550/5,  550/7, 550/4 stanowiące pas drogowy ulicy

Sadowej stanowią własność Gminy Budziszewice.